別紙１

保守点検項目

１　空気調和設備管理基準

| 機器名 | 作業項目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 週 | 月 | ６月 | 年 | 随時 |
| 吸収式冷温水機 | 冷温水温度の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 冷媒ポンプ、吸収液ポンプ作動点検 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | ガス配管、安全遮断弁等からのガス漏れ点検 |  | ○ |  |  |  |  |
|  | パイロットバーナーの点火の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
| 温水ボイラー | ヒーター液面計の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 温水温度の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | ガス配管、安全遮断弁等からのガス漏れ点検 |  | ○ |  |  |  |  |
|  | パイロットバーナーの点火の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
| 冷却塔 | 冷却塔水槽内の汚れ、腐食の点検及び清掃 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 送風機の機能の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 冷却水の散布状態と水位の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
| ユニット型 空気調和機 | エアフィルターの汚れ、付着物、破損の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | ケーシング取付部分、保温の破損の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 空調機内部及びダクト入口の汚れの点検・清掃 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 軸受部へのグリス補給 |  |  |  |  |  | ○ |
| パッケージ型空気調和機 | 運転状態の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 破損、腐食の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | エアフィルターの汚れの点検 |  |  | ○ |  |  |  |
| ファンコイル・ユニット | 騒音、振動、機能の点検 |  | ○ |  |  |  |  |
|  | ドレーンパイプの詰まり点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | エアフィルターの汚れの点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 温湿度制御装置の作動の確認、湿度の設定 |  |  |  |  |  | ○ |
| 全熱交換器 | ローターエレメントの汚れ、変形、損傷の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | ベルトの磨耗、損傷の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 軸受変形の点検、グリスの補給 |  |  |  | ○ |  |  |
| 送風機及び 排風機 | 電動機異常の点検 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 羽根車等の汚れ、変形の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 振動、異音、ボルトの緩みの点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 錆、腐食の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 駆動用Ｖベルトの伸張度の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 軸受変形の点検、グリスの補給 |  |  | ○ |  |  |  |
| 煙道及び煙突 | 破損の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 煙突下部の水溜りの点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 灰、ちりの体積の度合いの点検 |  |  | ○ |  |  |  |
| 機器名 | 作業項目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 日 | 週 | 月 | ６月 | 年 | 随時 |
| 冷温水循環装置 冷却水循環装置 温水循環装置 | 膨張タンク内、外部腐食の状態の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 冷温水の入替え |  |  |  | ○ |  |  |
|  | ポンプの運転状態の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 圧力計等の適正指示の確認 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 回転部等の異音の点検 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 軸受温度の点検 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | グランドからの水漏れの点検 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 破損、錆、付着物、漏水の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
| 床暖房設備 | 配管露出部分の漏水の点検 |  | ○ |  |  |  |  |
| 中央監視装置 | 外観の汚れ、破損の点検 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 自動運転状況の確認 | ○ |  |  |  |  |  |

２　衛生給排水設備管理基準

| 機器名 | 作業項目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 週 | 月 | ６月 | 年 | 随時 |
| 受水槽及び高架水槽 | 槽内の沈殿物及び汚れの点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 警報装置の作動点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 錆及び破損の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | ボールタップの作動点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 末端給水栓の遊離残留塩素の含有率検査 |  | ○ |  |  |  |  |
| 給湯用貯湯槽 | 湯温、水頭圧等の点検 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 付属循環ポンプの圧力の点検 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 破損、水漏れ等の点検 |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 末端給水栓の遊離残留塩素の含有率検査 |  | ○ |  |  |  |  |
| 洗面器、小便器、大便器 | 亀裂、破損の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 水漏れの点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 排水状態の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 洗浄弁の調整 |  |  |  |  |  | ○ |
| 給排水管 | 水漏れの点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 給排水状態の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
| 排水ます | ます内の沈殿物、浮遊物の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
| 湧水槽及び雑排水槽 | 槽内の沈殿物及び汚れの点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 警報装置の作動点検 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 付属ポンプの作動状況点検 |  | ○ |  |  |  |  |
| オーバーフロータンク 及びプール補給水槽 | 槽内の汚れ、沈殿物、浮遊物の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 内部清掃 |  |  |  |  |  | ○ |
| 機器名 | 作業項目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 日 | 週 | 月 | ６月 | 年 | 随時 |
| 蓄熱槽 | 槽内の汚れ、沈殿物、浮遊物の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 内部清掃 |  |  |  |  | ○ |  |
| 揚水ポンプ | 圧力、電流値及び作動の確認 |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 異音、振動の点検 |  | ○ |  |  |  |  |
|  | フート弁の機能の確認 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | グランドからの水漏れの点検 |  |  | ○ |  |  |  |
| 消火用水槽 | 水槽の水量の確認 |  |  | ○ |  |  |  |
| 消火ポンプ | 異音、振動の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | フート弁の機能の確認 |  |  |  | ○ |  |  |
|  | グランドからの水漏れの点検 |  |  | ○ |  |  |  |
| 消火栓及び消火器 | 外観点検 |  | ○ |  |  |  |  |
| ソーラー設備 | 水漏れ等の外観点検 |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 装置の機能の点検 | ○ |  |  |  |  |  |
| 熱交換器 | 破損、水漏れ等の点検 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 水温、水頭圧の点検 | ○ |  |  |  |  |  |
| プール循環ろ過機 | 機器メーカーの取扱説明等による点検 | ○ |  |  |  |  |  |
| 塩素減菌機 | 薬液の補充 |  |  |  |  |  | ○ |
|  | 作業点検、清掃 | ○ |  |  |  |  |  |
| ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ | 付着物の確認 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 清掃 |  |  |  |  |  | ○ |

３　電気設備管理基準

| 機器名 | 作業項目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 週 | 月 | ６月 | 年 | 随時 |
| 遮断弁 | 異音、振動の点検 |  | ○ |  |  |  |  |
| 避雷針 | 外部の破損、錆の点検 |  |  |  | ○ |  |  |
| 受電盤及び配電盤 | 外観の汚れ、損傷の点検 |  | ○ |  |  |  |  |
| 自家発電機 | 燃料タンクの点検 |  |  | ○ |  |  |  |
| 照明器具 | 照明器具の汚れ、破損、変形の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
|  | 管球及びグローランプの交換（防水型等特殊なものを除く） |  |  |  |  |  | ○ |
|  | 誘導灯の切替え点灯の点検 |  |  | ○ |  |  |  |
| 火災報知機 | 外観点検 |  |  |  | ○ |  |  |